## Feuil3
NEXANS REFERENCE | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10266533 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1.2
10266537 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1.2
10263807 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1.4
10263808 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 2
10265329 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 2.2
10272455 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1.7
10272456 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1.9
10236246 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 2.3
10261557 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 2.6
10272421 | 26,0 | 33,1 | 0,106 | 0,2 | 0,11 | 53,1 | 26 | 2.1
10237507 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 39,8 | 19,5 | 1.2
10272430 | 13,3 | 16,9 | 0.098 | 0,39 | 0,21 | 27,2 | 13,3 | 1.8
10272431 | 13,3 | 16,9 | 0.098 | 0,39 | 0,21 | 27,2 | 13,3 | 2.6